| 序号 | 物资名称 | 规格型号及技术标准 | 单位 | 最高单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器(新购4KG） | 执行标准：产品参数须符合GB4351-2023《手提式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》要求。 1.灭火器的名称、型号规格:手提式干粉灭火器、MF/ABCE4； 2.灭火剂的名称、型号规格、主要组分及含量:干粉灭火剂、ABC-NH4H2PO4，(75%)+(NH4)2SO4，(15%)；符合GB4066-2017《干粉灭火器》； 3.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力:氮气、99.9%、1.2MPa(20℃)； 4.灭火级别：≥2A 55B C E ； 5.喷射距离：≥3M； 6.喷射滞后时间:不应大于5s； 7.喷射剩余率:不应大于10%； 8.灭火器使用温度范围:-20℃~60℃； 9.瓶体：钢质焊接瓶体的技术要求应符合GB/T 5100-2020《钢制焊接气瓶》，且瓶体的最小测量壁厚不应小于0.70mm； 10.有效喷射时间：≥13s。 | 具 | 74.5 |
| 2 | 推车式干粉灭火器(新购)35KG | 执行标准：产品参数须符合GB 8109-2023《推车式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》要求。 1.灭火器的名称、型号规格:推车式干粉灭火器、MFT/ABCE35； 2.灭火剂的名称、型号规格、主要组分及含量:干粉灭火剂、ABC-NH4H2PO4，(75%)+(NH4)2SO4，(15%)；符合GB4066-2017《干粉灭火器》； 3.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力:氮气、99.9%、1.2MPa(20℃)； 4.灭火级别：≥10A 233B C E ； 5.喷射距离：≥6M； 6.喷射滞后时间:不应大于5s； 7.喷射剩余率:不应大于10%； 8.灭火器使用温度范围:-20℃~60℃； 9.瓶体：钢质焊接瓶体的技术要求应符合GB/T 5100-2020《钢制焊接气瓶》，且瓶体的最小测量壁厚不应小于2.0mm； 10.有效喷射时间：≥30s； 11.行驶性能：推车式灭火器以竖直位置存放时，该车架应能靠自身的支撑稳固地竖立在地面上，当从竖直的位置倾斜10°时，应能靠自重返回其原位置。从竖直存放位置倾斜到推(或拉)行位置时，施加在手把上的力不应大于400N。推车式灭火器以斜躺位置存放时，从斜躺的存放位置抬起到推(或拉)行位置，施加在手把上的力不应大于400N。当手把处于离地面垂直高度(80±5)cm的位置时，用来支撑手柄的力不应大于150N。 | 具 | 577.5 |
| 3 | 手提式二氧化碳灭火器(新购)2KG | 执行标准：产品参数须符合GB4351-2023《手提式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》要求。 1.灭火器的名称、型号规格:手提式二氧化碳灭火器、MT/BE2； 2.灭火剂的名称、型号规格、主要组分及含量:二氧化碳灭火剂、≥99.5%； 3.20℃工作压力:5.7MPa； 4.灭火级别：≥21B E； 5.喷射滞后时间:不应大于5s； 6.喷射剩余率:不应大于10%； 7.灭火器使用温度范围:-10℃~60℃； 8.瓶体：钢质焊接瓶体的技术要求应符合GB/T 5100-2020《钢制焊接气瓶》，且瓶体的最小测量壁厚不应小于0.70mm； 9.有效喷射时间：≥8s。 | 具 | 133.5 |
| 4 | 水基型灭火器(新购)6L | 执行标准：产品参数须符合GB4351-2023《手提式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》要求。 1.灭火器的名称、型号规格:手提式水基型灭火器、MS/ABEF6； 2.灭火剂的名称、型号规格、主要组分及含量:水系灭火剂、S-3-AB； 3.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力:氮气、99.9%、1.2MPa(20℃)； 4.灭火级别：≥3A 113B E 25F； 5.喷射距离：≥3M； 6.喷射滞后时间:不应大于5s； 7.喷射剩余率:不应大于10%； 8.灭火器使用温度范围:5℃~60℃； 9.瓶体：钢质焊接瓶体的技术要求应符合GB/T 5100-2020《钢制焊接气瓶》，且瓶体的最小测量壁厚不应小于0.70mm； 10.有效喷射时间：≥35s。 | 具 | 112.5 |
| 5 | 水基型灭火器(新购)2L | 执行标准：产品参数须符合GB4351-2023《手提式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》要求。 1.灭火器的名称、型号规格:手提式水基型灭火器、MS/ABEF2； 2.灭火剂的名称、型号规格、主要组分及含量:水系灭火剂、S-3-AB； 3.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力:氮气、99.9%、1.2MPa(20℃)； 4.灭火级别：≥1A 55B E 5F； 5.喷射距离：≥3M； 6.喷射滞后时间:不应大于5s； 7.喷射剩余率:不应大于10%； 8.灭火器使用温度范围:5℃~60℃； 9.瓶体：钢质焊接瓶体的技术要求应符合GB/T 5100-2020《钢制焊接气瓶》，且瓶体的最小测量壁厚不应小于0.70mm；； 10.有效喷射时间：≥27s。 | 具 | 56.5 |
| 6 | 3KG/4KG的干粉灭火器喷管 | 3KG/4KG，塑胶皮管+铁头，长460mm。 | 根 | 5.85 |
| 7 | 35KG推车式灭火器喷管 | 35KG，塑胶皮管+铁头，长4000mm。 | 条 | 42.32 |
| 8 | 2KG二氧化碳灭火器喷管 | 2KG，塑胶喷管+铁头，全长330mm。 | 根 | 16.38 |
| 9 | 灭火毯 | 执行标准：产品参数须符合XF1205-2014《灭火毯》的要求；产品规格尺寸(长*宽*厚):1500mm*1500mm*0.4mm。 | 床 | 40 |
| 10 | 灭火毯 | 执行标准：产品参数须符合XF1205-2014《灭火毯》的要求；产品规格尺寸(长*宽*厚):1000mm*1000mm*0.4mm。 | 床 | 30 |
| 11 | 消防箱门锁 | 90mm*26mm，平面型，弹跳平面锁。 | 把 | 8.52 |
| 12 | 消防沙箱 | 400mm*400mm*400mm，铁质烤漆，厚度不小于1.2mm。 | 个 | 155.21 |
| 13 | 灭火器箱(4*2）型 | 4*2型灭火器箱，1.2mm厚，耐火金属箱体，外观红色；喷绘灭火器使用说明、“灭火器箱”及火警电话。 | 个 | 76.63 |
| 14 | 过滤式消防自救呼吸器 | 执行标准：产品参数须符合GB 21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分:过滤式消防自救呼吸器》，CNCA-C18-03:2024《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》，TFRI-CCC-VI:2024《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 自救呼吸器类产品》 1、额定防护时间:30min。 2、佩戴质量(g)：≤1000g。 3、一氧化碳透过浓度5min时间加权平均值的最大值（mL/m3）：≤200mL/m3。 4、吸气温度(℃)：≤65℃。 5、吸气阻力(Pa)：≤800Pa。 6、呼气阻力(Pa)：≤300Pa。 7、滤烟效率(%)：≥95%。 8、眼区漏气系数(%)：≤20%。 9、呼吸区漏气系数(%)：≤5%。 10、总视野(%)：≥70%。 11、双目视野(%)：≥55%。 12、下方视野(°）：≥35°。 13、吸入气体中的二氧化碳含量(%)：≤2%。 14、透光率(%)：≥85。 | 个 | 41.32 |
| 15 | 防化手套 | 丁腈手套：防滑、耐酸碱、耐磨、耐油、均码。 | 双 | 11.86 |
| 16 | 防高温手套 | 夹棉加厚，防烫隔热≥500℃，均码。 | 双 | 97.63 |
| 17 | 绝缘手套 | 执行标准：产品参数须符合GB/T 17622-2008《带电作业用绝缘手套》 1、20KV掌型绝缘天然橡胶手套，20KV高压绝缘防击穿，允许泄露最大电流16MA，质地柔软耐曲折。 2、手套长度:410mm±15mm。 3、厚度：≤2.30mm。 4、拉伸强度：≥16MPa。 5、扯断伸长率：≥600%。 6、阻燃性能：≥55s。 | 套 | 99.87 |
| 18 | 消防扳手 | 1.扳手采用红色防锈涂层，防锈耐用； 2.地上式，高强度金属材质； 3.可开启室外消火栓。 4.长340mm，开口55mm，套筒边长20mm。 | 个 | 22.63 |
| 19 | 多功能水枪 | 执行标准：产品参数须符合GB 8181-2005《消防水枪》（新规实行后应符合新规要求）；CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品消防给水设备产品》。型号：QLD6.0/8III。 1、枪体材质:铝合金6061。 2、接口型式和材质:KYKA65Z铝合金6061。 3、开关球阀型号规格(适用时):QLD6.0/8III-06。 4、表面防腐处理工艺:阳极氧化。 5、铸造工艺：锻造。 6、I档30°喷雾角时的流量:2.3L/s~2. 7L/s。 7、Ⅱ档30°喷雾角时的流量：4.6L/s~5.4L/s。 8、Ⅲ档30°喷雾角时的流量：5.98L/s~7.02L/s。 9、IV档直流流量：7.36L/s~8.64L/s；直流射程≥32；IV档30°喷雾角时的流量：7.36~8.64L/s；70°喷雾角时的流量：7.36L/s~8.64L/s；最大喷雾角时的流量：7.36L/s~8.64L/s。 10、喷雾角最小调节范围：0°~100°。 11、操作力矩（N°m）：≤15N°m。 | 个 | 477.12 |
| 20 | 2.5MPa80mm卡式消防水带 | 25-80-25含卡式接口，内衬多采用聚氨酯或合成橡胶，产品要符合GB6246-2011《消防水带》（新规实行后应符合新规要求）。 | 条 | 575.75 |
| 21 | 2.5MPa65mm卡式消防水带 | 13-65-25含卡式接口，内衬多采用聚氨酯或合成橡胶，产品要符合GB6246-2011《消防水带》（新规实行后应符合新规要求）。 | 条 | 345.96 |
| 22 | 直流水枪 | 执行标准：产品参数须符合GB 8181-2005《消防水枪》（新规实行后应符合新规要求）；CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》 1.材料：水枪应采用耐腐蚀或经防腐处理的材料制造，以满足相应使用环境和介质的防腐要求。各铸件材料的化学成分及机械性能应符合GB/T 1173、GB/T 1176、GB/T15115和GB/T 15116等相应标准的规定； 2.密封件：水枪各密封部位所使用的O形密封圈应符合GB/T 3452.1-2005的规定； 3.直流流量:6.9~8.1L/S，射程≥28m； 4.接口性能：接口应符合GB12514《消防接口技术条件》要求（新规实行后应符合新规要求）。 | 把 | 32.95 |
| 23 | 有机防火泥(柔性有机堵料） | 参数要求：2KG(每块)，颜色：深色褐色；性能：阻燃性强，耐油性好；品质：环保；耐湿热性：≥120h，不开裂，不流油，不摊化。 | 块 | 24.63 |
| 24 | 阻火包 | 符合国家标准GB 23864-2023《防火封堵材料》，防火包构成的封堵不小于2小时的耐火极限；遇火时，填充料膨胀度小于3倍，尺寸200mm×150mm×30mm 。 | 包 | 5 |
| 25 | 阻火包 | 符合国家标准 GB/T 23864-2022《防火封堵材料》，防火包构成的封堵不小于2小时的耐火极限；遇火时，填充料膨胀度小于3倍，尺寸320mm×180mm×40mm。 | 包 | 6 |
| 26 | 消防烟雾弹 | 橙色，直径80mm，高130mm。 | 个 | 53.61 |
| 27 | 消防沙袋 | 300mm*700mm，含沙，装满后饱满度不低于80%。 | 个 | 18.47 |
| 28 | 烟饼 | 直径60mm±6mm（释放时间不低于3分钟）。 | 个 | 9.44 |
| 29 | 推车式干粉灭火器(换粉)35KG | 执行标准：产品参数须符合GB 8109-2023《推车式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》要求。 1.灭火器的名称、型号规格:推车式干粉灭火器、MFT/ABCE35； 2.灭火剂的名称、型号规格、主要组分及含量:干粉灭火剂ABC-NH4H2PO4，(75%)+(NH4)2SO4，(15%)；符合GB4066-2017《干粉灭火器》； 3.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力:氮气、99.9%、1.2MPa； 4.有效喷射时间：≥30s； | 具 | 195.5 |
| 30 | 手提式二氧化碳灭火器(换剂)2KG | 执行标准：产品参数须符合GB4351-2023《手提式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》要求。 1.灭火器的名称、型号规格:手提式二氧化碳灭火器、MT/BE2； 2.灭火剂的名称、型号规格、主要组分及含量:二氧化碳灭火剂、≥99.5%； 3.20℃工作压力:5.7MPa； 4.有效喷射时间：≥8s。 | 具 | 39.55 |
| 30 | 水基型灭火器（换剂）6L | 执行标准：产品参数须符合GB4351-2023《手提式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》要求。 1.灭火器的名称、型号规格:手提式水基型灭火器、MS/ABEF6； 2.灭火剂的名称、型号规格、主要组分及含量:水系灭火剂、S-3-AB； 3.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力:氮气、99.9%、1.2MPa(20℃)； 4.有效喷射时间：≥35s。 | 具 | 49.55 |
| 32 | 水基型灭火器（换剂）2L | 执行标准：产品参数须符合GB4351-2023《手提式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》要求。 1.灭火器的名称、型号规格:手提式水基型灭火器、MS/ABEF2； 2.灭火剂的名称、型号规格、主要组分及含量:水系灭火剂、S-3-AB； 3.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力:氮气、99.9%、1.2MPa(20℃)； 4.有效喷射时间：≥27s。 | 具 | 27.5 |
| 33 | 手提式干粉灭火器（换剂）4KG | 执行标准：产品参数须符合GB4351-2023《手提式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》要求。 1.灭火器的名称、型号规格:手提式干粉灭火器、MF/ABCE4； 2.灭火剂的名称、型号规格、主要组分及含量:干粉灭火剂ABC-NH4H2PO4，(75%)+(NH4)2SO4，(15%)；符合GB4066-2017《干粉灭火器》； 3.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力:氮气、99.9%、1.2MPa(20℃)； 4.有效喷射时间：≥13s。 | 具 | 29 |

注：

1、成交供应商在接到采购方订单后响应时间为2小时内，并在5个工作日内将订单内货物送达采购方指定地点。

2、付款方式：每季度结算一次，按实支付。

3、成交供应商所提供的各类消防器材质保期至少壹年。

4、履约保证金为合同金额的5%。

5、包装方式的确定及包装的费用均由成交供应商负责。

6、成交供应商供货期间所提供的灭火器及灭火剂、灭火毯、过滤式消防自救呼吸器、逃生面罩、绝缘手套、多功能水枪、直流水枪等应符合消防产品强制性认证实施规则的产品，须具有合格有效的国家规定的认证机构颁发的中国国家强制性产品认证证书（3C）和消防防伪标签（AB签），可在中国消防产品信息网站（www.cccf.com.cn)上查询溯源。若甲方对乙方提供的货物有疑议的，有权将货物送至第三方机构进行检测，由此发生的一切检测、邮寄等费用无论检测合格与否均由成交供应商承担。